| Согласовано: Советом трудового коллектива Председатель СТК ________________С.В. Козлова Протокол №____от «____»________________20___г. | Утверждаю: Заведующий МДОУ «Детский сад №38» _____________________С.И. Таганова «_____»__________________20____г. |
| --- | --- |

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению и техническому обслуживанию

порошковых  огнетушителей на территории и в помещениях МДОУ «Детского сада №38»

1.Определения, обозначения и сокращения.

Заряд огнетушителя - количество огнетушащего вещества, находящегося в корпусе огнетушителя, выраженное в единицах массы или объема.

Корпус огнетушителя - герметично закрытая емкость, предназначенная для хранения огнетушащего вещества и подачи его на очаг пожара под действием избыточного давления собственных паров или вытесняющего газа.

Обслуживание техническое - комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя.

Объект защищаемый - здание, сооружение (независимо от назначения), наружная установка, место открытого хранения материалов, транспортное средство, в пределах которых возможно присутствие людей и наличие материальных ценностей.

Огнетушащее вещество (ОТВ) - вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия прекращения горения.

Огнетушитель - переносное или передвижное устройство для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель заряженный - огнетушитель, имеющий заряд огнетушащего вещества в пределах допустимых значений (определяемых техническими условиями), регламентированный запас вытесняющего газа и укомплектованный всеми необходимыми для его применения элементами.

Огнетушитель порошковый (ОП) - огнетушитель с зарядом огнетушащего порошка.

Проверка - комплекс мероприятий, необходимых для определения и оценки фактического состояния огнетушителя и составляющих его элементов.

Работоспособность огнетушителя - состояние огнетушителя, при котором значения всех его основных параметров, характеризующих способность огнетушителя тушить модельный очаг пожара определенного ранга, соответствуют требованиям нормативно-технической документации.

Средства пожаротушения первичные - устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (огнетушители, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

2.Классификация и применение огнетушителей

  - Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки ОТВ, смонтированных на тележке.

  - По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют:

- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);

- для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);

- для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);

- для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);

- для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением  (класс  пожара Е).

Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара.

  - Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими можно потушить, делятся на:

- порошки типа АВСЕ - основной активный компонент - фосфорно-аммонийные соли;

- порошки типа ВСЕ - основным компонентом этих порошков могут быть бикарбонат натрия или калия; сульфат калия; хлорид калия; сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.;

- порошки типа Д - основной компонент - хлорид калия; графит и т. д.

В зависимости от назначения порошковые составы делятся на порошки общего назначения (типа АВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения (которые тушат, как правило, не только пожар класса Д, но и пожары других классов).

3. Марки и основные параметры огнетушителей, их назначение.

Порошковые огнетушители предназначены для тушения загорания различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха (пожаров) классов:

А - твердых  горючих веществ

В – жидких горючих веществ

С – газообразных веществ

Е – электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

| № п/п | # Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вместимость корпуса, куб.дм | 5,0 + 0,2 |
| 2. | Марка и масса применяемого порошка, кг | 4,0 + 0,2 |
| 3. | Продолжительность приведения огнетушителя в действие (с) не более | 6 |
| 4. | Масса огнетушителя полная, не более, кг. | 7,5 |
| 5. | Рабочее давление в корпусе огнетушителя МПа (кг/кв.см) | 0,8(8) + 0,2(2) -0,15(-1,5) |
| 6. | Длина струи огнетушащего вещества минимальная (м) | 3 |
| 7. | Продолжительность подачи огнетушащего вещества минимальная (с) | 10 |
| 8. | Масса остатка огнетушащего вещества в огнетушителе после его полного срабатывания (кг), не более | 0,6 |
| 9. | Габаритные размеры (мм) не более: - высота - диаметр корпуса | 500 150 |
| 10. | Назначенный срок службы, лет | 10 |

4. Размещение огнетушителей

  - Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также - около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

  - В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).

  - Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил, оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м -для помещений категорий А, Б и В; 40 м - для помещений категорий В и Г; 70 м - для помещений категории Д.

  - Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и   обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

  - Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.

  - Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

  - Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному  открыванию.

  - Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

  - Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

  - Огнетушители нельзя хранить вблизи от отопительных приборов. нагретых поверхностей и агрегатов, а также под действием прямых солнечных лучей, так как нагревание корпуса огнетушителя выше +500С запрещается. Не допускается попадания влаги на запорную головку или раструб, нанесения ударов по головке и баллону. Температура эксплуатации и хранения огнетушителей от -500С до +500С.

5. Действия персонала в случае пожара и порядок

приведения огнетушителей в действие

  - Каждый работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) обязан:

- немедленно позвонить по телефону «01» в единую службу спасения или по сот. «112», при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою  фамилию;

- немедленно сообщить о пожаре руководству части и учреждения МКУ «МПО»;

- далее действовать в соответствии с действиями работников при пожаре, которые указаны в инструкции о мерах пожарной безопасности.

  - При работе с огнетушителями (в зависимости от модели огнетушителя)  необходимо:

- поднести огнетушитель к месту пожара, выдернуть предохранительную чеку и поднять рукоятку от корпуса огнетушителя, спустя 6 секунд снять пистолет-распылитель и направить сопло на очаг пожара, нажать ручку.

- или поднести огнетушитель к месту пожара направить раструб на очаг загорания, нажать на рукоятку запорно-пускового устройства;

Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия кистью руки на ручку пистолета-распылителя.

  - Тушение следует производить с наветренной стороны, направив струю огнетушащего      порошка на основание пламени с расстояния не менее 2 метров. Запрещается применять  порошковые огнетушители для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1000 В. Не допускается использовать на защищаемом объекте огнетушители и заряды к ним, не имеющие сертификат пожарной безопасности.

  - При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.

  - При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара (особенно в помещении небольшого объема) в результате образования порошкового облака.

6.  Действия персонала после тушения пожара

  - После окончания тушения необходимо нажать ручку пистолета-распылителя и выбросить остаток порошка.

  - Проконтролировать отсутствие скрытых очагов горения.

  - После тушения пожара персоналу необходимо убрать помещение от огнетушащих  средств.

  - После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение  необходимо проветрить, а огнетушитель сдать для зарядки.

  - Далее действовать по указанию руководителя подразделения.

7. Техническое обслуживание огнетушителей.

Объём и периодичность проведения.

  - На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.

  - Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, дисперсность).

  - Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Они должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени их эксплуатации.

  - Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют согласно требованиям технической документации на это оборудование или соответствующих правил пожарной безопасности.

  - Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к           использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока           эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки,         осмотры,      ремонт,   испытания и перезарядку огнетушителей.

  - Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.

  - Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

  - Перед введением огнетушителя в эксплуатацию, он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя его места установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие на огнетушителе чёткой и понятной инструкции;

- наличие опломбированного предохранительного устройства;

- массу огнетушителя или состояние индикатора давления;

- состояние гибкого шланга и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного сбоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя).

По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему присваивают порядковый номер, который наносят на огнетушитель и записывают в журнал учета огнетушителей. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано.

На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;

- дата зарядки огнетушителя, с указанием месяца и года.

  - Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

  - . Ежегодная проверка включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки производят разборку огнетушителей (не менее 3% от партии), проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков и посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В том случае, если хотя бы одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке. Перезарядку огнетушителей производит организация, имеющая лицензию.

  - . Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

  - . Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ

| Вид используемого ОТВ | Срок (не реже) |  |
| --- | --- | --- |
|  | проверки параметров ОТВ | перезарядки огнетушителя |
| Вода (вода с добавками) | раз в год | раз в год |
| Пена | раз в год | раз в год |
| Порошок | раз в год (выборочно) | раз в 5 лет |
| Углекислота | взвешиванием раз в год | раз в 5 лет |
| Хладон | взвешиванием раз в год | раз в 5 лет |

  - . Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают, и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В том случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

  - . В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.

  - . О проведенной перезарядке огнетушителя делается соответствующая отметка на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

8. Требования безопасности.

  - При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической документации на данный тип огнетушителя.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

- производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа;

- наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

- производить гидравлические (а тем более пневматические) испытания огнетушителя и его узлов вне защитного устройства, предотвращающего разлет осколков и травмирование обслуживающего персонала в случае разрушения огнетушителя.

_______________/Ермолаева Н.Д., завхоз/         «_____»__________________2015г.