| Согласовано: Советом трудового коллектива Председатель СТК ________________С.В. Козлова Протокол №____от «____»________________20___г. | Утверждаю: Заведующий МДОУ «Детский сад №38» _____________________С.И. Таганова «_____»__________________20____г. |
| --- | --- |

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению и техническому обслуживанию

углекислотных огнетушителей на территории и в помещениях

МДОУ «Детского сада № 38»

1. Определения, обозначения и сокращения

Заряд огнетушителя - количество огнетушащего вещества, находящегося в корпусе огнетушителя, выраженное в единицах массы или объема.

Корпус огнетушителя - герметично закрытая емкость, предназначенная для хранения огнетушащего вещества и подачи его на очаг пожара под действием избыточного давления собственных паров или вытесняющего газа.

Обслуживание техническое - комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя.

Объект защищаемый - здание, сооружение (независимо от назначения), наружная установка, место открытого хранения материалов, транспортное средство, в пределах которых возможно присутствие людей и наличие материальных ценностей.

Огнетушащее вещество (ОТВ) - вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия прекращения горения.

Огнетушитель - переносное или передвижное устройство для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель заряженный - огнетушитель, имеющий заряд огнетушащего вещества в пределах допустимых значений (определяемых техническими условиями), регламентированный запас вытесняющего газа и укомплектованный всеми необходимыми для его применения элементами.

Огнетушитель углекислотный (ОУ) - огнетушитель с зарядом двуокиси углерода (ГОСТ 12.2.047).

Проверка - комплекс мероприятий, необходимых для определения и оценки фактического состояния огнетушителя и составляющих его элементов.

Работоспособность огнетушителя - состояние огнетушителя, при котором значения всех его основных параметров, характеризующих способность огнетушителя тушить модельный очаг пожара определенного ранга, соответствуют требованиям нормативно-технической документации.

Средства пожаротушения первичные - устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (огнетушители, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

2. Классификация и применение огнетушителей

  - Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки ОТВ, смонтированных на тележке.

  - По назначению огнетушители подразделяют:

- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);

- для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

  - Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А.

  - Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой струи, следует применять для тушения пожаров класса Е.

3. Марки и основные параметры огнетушителей, их назначение

Огнетушители ОУ-1,5,  ОУ-3,  ОУ-5 предназначены для тушения загорания различных веществ,  горение которых не может происходить без доступа воздуха, загорания электроустановок, находящегося под напряжением до 1000В.

| Наименование параметров | Нормы для типоразмеров огнетушителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОУ-1,5 | ОУ-3 | ОУ-5 |
| Вместимость, л (согласно НТД завода-изготовителя баллонов) | 1,5 | 3 | 5 |
| Рабочее давление в корпусе огнетушителя (расчетное) при температуре 20С,Мпа (кг/кв.см С) | 5,7 (58) | 5,7 (58) | 5,7 (58) |
| Минимальная продолжительность подачи огнетушащего вещества при t=+ 5С, сек. | 8 | 8 | 10 |
| Минимальная длина струи огнетушащего вещества при t=+ 5С, м | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| Масса огнетушащего вещества в баллоне, кг | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
| Огнетушащая способность по классу В кв.м не менее | 0,41 | 0,66 | 1,07 |
| Полная масса огнетушителя (без раструба и переходника, или шланга с раструбом; без кронштейна) кг, не более | 5,5 | 7,0 | 13,5 |

4. Размещение  огнетушителей

  - .Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также - около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

  - .В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009). Знак должен быть хорошо виден, его восприятию не должны мешать цвет окружающего фона, посторонние предметы или яркостный контраст при искусственном или естественном освещении. Расстояние между одноименными знаками, указывающими местонахождение первичных средств пожаротушения, не должно превышать 60м.

  - .Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил, оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м -для помещений категорий А, Б и В; 40 м - для помещений категорий В и Г; 70 м - для помещений категории Д.

  - .Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

  - .Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.

  - .Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

  - .Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

  - .Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

  - .Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

  - Огнетушители нельзя хранить вблизи от отопительных приборов. нагретых поверхностей и агрегатов, а также под действием прямых солнечных лучей, так как нагревание корпуса огнетушителя выше +50 С запрещается. Не допускается попадания влаги на запорную головку или раструб, нанесения ударов по головке и баллону. Температура эксплуатации и хранения огнетушителей от -20С до +50С.

5. Действия персонала в случае пожара и порядок приведения

огнетушителей в действие

  - . Каждый работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) обязан:

- немедленно позвонить по телефону «01» в единую службу спасения или по сотовому «112», при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- немедленно сообщить о пожаре руководству части и учреждения МКУ «МПО»;

- далее действовать  в соответствии с действиями работников при пожаре, которые указаны в инструкции о мерах пожарной безопасности.

  - . При работе с огнетушителями необходимо:

- выдернуть опломбированную чеку;

- направить раструб на очаг загорания;

- нажать на рукоятку запорно-пускового устройства;

Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия кистью руки на рукоятку запорно-пускового устройства.

  - . Огнетушитель при работе с ним держать вертикально. Тушение следует производить с наветренной стороны, с расстояния не менее 1 метра. Не допускается направлять струю двуокиси углерода в упор на поверхность горящей жидкости во избежание разбрызгивания ее, что вызывает увеличение очага пожара. Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ. Не допускается на объектах безыскровой и слабой электризации применять углекислотные огнетушители с раструбами из диэлектрических материалов (ГОСТ 12.2.037). Не допускается использовать на защищаемом объекте огнетушители и заряды к ним, не имеющие сертификат пожарной безопасности.

  - . При работе с огнетушителем следует обратить внимание на:

- возможность накопления зарядов статического электричества на диффузоре огнетушителя (особенно если диффузор изготовлен из полимерных материалов);

- снижение эффективности огнетушителей при отрицательной температуре окружающей среды;

- опасность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;

- опасность снижения содержания кислорода в воздухе помещения в результате применения углекислотных огнетушителей;

- защиту рук  в следствии опасности обморожения ввиду резкого снижения температуры узлов огнетушителя (при работе огнетушителя температура частей его, через которые проходит углекислота, понижается до -60С).

6. Действия персонала после тушения пожара

  - Проконтролировать отсутствие скрытых очагов горения.

  - После тушения пожара персоналу необходимо убрать помещение от огнетушащих  средств.

  - После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение  необходимо проветрить, а огнетушитель сдать для зарядки.

  - Далее действовать по указанию руководителя подразделения.

7. Техническое обслуживание огнетушителей.

Объём и периодичность проведения.

  - На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.

  - Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Они должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени их эксплуатации.

  - Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

  - Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.

  - Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

  - Перед введением огнетушителя в эксплуатацию подвергнуть первоначальной проверке, в процессе которой произвести внешний осмотр, проверить комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- наличие пломбированного предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе;

- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

- состояние распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного брака или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему присваивают порядковый номер, который наносят на огнетушитель и записывают в журнал учета огнетушителей. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;

- дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года;

  - Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

  - Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки газа из огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей.

  - При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению положительная (свыше 40 С) или отрицательная (ниже 40 С) температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25 С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.

  - Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушители.

  - Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение, но не реже определенных сроков.

  - Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть разряжен, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства (данный вид деятельности подлежит лицензированию в области пожарной безопасности).

  - Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.

| Вид используемого ОТВ | Срок (не реже) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверки параметров ОТВ | перезарядки огнетушителя |
| Вода (вода с добавками) | раз в год | раз в год |
| Пена | раз в год | раз в год |
| Порошок | раз в год (выборочно) | раз в 5 лет |
| Углекислота | взвешиванием раз в год | раз в 5 лет |
| Хладон | взвешиванием раз в год | раз в 5 лет |

  - В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.

  - О проведенной перезарядке огнетушителя делается соответствующая отметка на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

8. Требования безопасности.

  - . При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической документации на данный тип огнетушителя.

  - . ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

- производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением паров ОТВ;

- наносить удары по огнетушителю;

- производить самостоятельно гидравлические (а тем более пневматические) испытания огнетушителя и его узлов вне защитного устройства, предотвращающего разлет осколков и травмирование обслуживающего персонала в случае разрушения огнетушителя;

- производить работы с ОТВ без необходимых средств защиты органов дыхания, кожи и зрения.

_______________/Ермолаева Н.Д., завхоз/         «_____»__________________2015г.